УЧЕБНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ АГЕНТА. Не является официальным документом какой-либо организации.

# Регламент реагирования диспетчера ВЭС «Нурлы» на прогноз выработки

Редакция 1.0 · действует с 01.02.2026 · распространяется на ВЭС «Нурлы» (2 × 2,5 МВт).

# 1. Пороги реагирования

| Событие | Порог | Действие диспетчера |
| --- | --- | --- |
| Резкое снижение выработки | более 30 % Pном станции (1,5 МВт) за 3 часа | уведомить системного оператора не позднее чем за 2 часа до начала окна |
| Резкий рост выработки | более 30 % Pном станции за 3 часа | уведомить системного оператора, проверить пропускную способность подстанции |
| Штиль | менее 5 % Pном 4 часа подряд и дольше | разрешено выводить турбину в ремонт |
| Сильный ветер | прогноз более 20 м/с или порывы более 25 м/с | запрет подъёма персонала на гондолу, подготовка к защитной остановке |
| Обледенение | температура ниже −5 °C при ветре более 6 м/с | усиленный контроль вибрации, осмотр лопастей после события |

# 2. Плановые ремонты

Плановый ремонт турбины допускается только в окна, где прогноз выработки станции не превышает 20 % Pном (1,0 МВт). Одновременный вывод обеих турбин запрещён. Длительность одного окна — не более 8 часов.

# 3. Отчётность

Ежедневно до 07:00 по Алматы диспетчер направляет сводку: ожидаемая энергия за сутки (МВт·ч), пик и минимум, окна рисков.